**天心区市场监督管理局电线电缆**

**抽查信息公示**

为了加强流通领域商品质量监管，保障消费者合法权益，维护消费安全，区局委托山东腾翔产品质量检测有限公司对辖区内销售的电线电缆进行了质量进行了监督抽查。本次抽查检验电线电缆共3家企业5个批次，经检验，3个批次合格，2个批次不合格，合格率60%，具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **报告编号** | **受检企业名称** | **受检企业地址/邮编** | **受检产品名称** | **规格型号** | **生产日期/批号** | **检验结果** | **不合格项** | **备注** |
| 1 | TXZJ/JD20211116067 | 长沙市天心区金旭建材商行 | 长沙市天心区暮云街道高云安置小区东四区1栋1-11、12、13-1 | 阻燃C级铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | ZC-BVR 6m㎡ | 2021.08.27 | 合格 |  |  |
| 2 | TXZJ/JD20211116068 | 长沙市天心区金旭建材商行 | 长沙市天心区暮云街道高云安置小区东四区1栋1-11、12、13-1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线 | ZC-BV 2.5m㎡ | 2021.09.25 | 合格 |  |  |
| 3 | TXZJ/JD20211116069 | 长沙市天心区程高五金店 | 湖南省长沙市天心区暮云街道高云安置区东三区4栋3012号 | 电缆 | ZC-RVV 2×1.5m㎡ | / | 不合格 | 1、检验项目:标志,1.1产地标志和电缆识别,标准指标:电缆应有制造厂名、产品型号和额定电压的连续标志， 厂名标志可以是标志识别线或者是制造厂名或商标的重复标志,检测结果:无制造厂名；1.2标志连续性,标准指标:一个完整标志的末端与下一个标志的始端之间的距离： 在电缆外护套上应不超过550mm,检测结果:850  2、检验项目:导体电阻（20℃）,标准指标:≤13.3,检测结果:蓝：23.8 红：23.9 |  |
| 4 | TXZJ/JD20211116070 | 长沙市天心区程高五金店 | 湖南省长沙市天心区暮云街道高云安置区东三区4栋3012号 | 西湖电缆 | BVR 2.5m㎡ | 2020.09.04 | 合格 |  |  |
| 5 | TXZJ/JD20211116071 | 长沙市天心区虢先荣五金水暖经营部 | 长沙市天心区暮云街道高云建材东三区3栋301号 | 西环线缆 | ZCRVS 2×1.5 | / | 不合格 | 1、检验项目:导体电阻（20℃）,标准指标:≤13.3,检测结果:红：165.2 蓝：173.8  2、检验项目:老化前绝缘抗张强度,标准指标:≥10.0,检测结果:红：7.5 蓝：7.7 |  |

天心区市场监督管理局

2021年12月23日